附件2

PCR实验室巡检保养服务部分
	类型
	项目
	服务子项
	标准
	服务周期
	单位
	数量
	服务人工单价（元） 
	服务总价（元）

	综合调适服务
	综合调适
	1.所有区域的新风排风口风速测量，温湿度测量，噪声测量
	风口风速要达到国家规范要求，噪声要达到国家规范要求，温度湿度要满足体感舒适。
	每季度
	项
	1
	
	

	
	
	2.科室业务变更、设备改动或者增加，风机频率调节，风量调节，温控调节，PCR压差调试
	持续调适，确保每个设备风口风速要求、噪声等要求，24小时空气质量监测，确保空气质量达标。当空气质量出现异常，无论是设备变动等非设备运行产生的空气质量问题，都积极配合科室查找问题源头，寻找解决方案。
	每季度
	
	
	
	

	
	
	
	PCR压差调试：在现有设备参数的基础上调整调差，确保各房间压力梯度在相对合理的范围内，满足科室使用需求。（备注说明：1、原有新风及排风机均为定频，送排风量无法做调频调整且各个房间排风支管均未设风量调节阀；2、原有的竣工图上标注的压差有误与科室需求不符，按科室实际使用需求调整压差。）
	
	
	
	
	

	
	
	3.系统及设备的使用培训
	确保用户老师会使用，调节设定。
	每季度
	
	
	
	

	自控系统运维
	中控系统
	1.表面擦拭保洁
	内外清洁，无杂物，无污渍。
	每季度
	项
	1
	
	

	
	
	2.中控屏界面检查
	使用正常，无中毒或死机现象。
	每季度
	
	
	
	

	
	
	3.内部其他元器件检查/清灰/紧固
	系统运行正常，无短路跳电情况。
	每季度
	
	
	
	

	
	
	4.PLC模块硬件检查
	使用正常，元器件无损坏异常。
	每季度
	
	
	
	

	
	
	5.系统自动运行功能测试及时间校准
	系统自动运行正常，无死机现象。
	每季度
	
	
	
	

	
	
	6.数据传输模块功能在线测试/维护
	各项数据正常。
	每季度
	
	
	
	

	
	变频系统
	1.防雨/防虫/除尘/散热检查
	电箱无漏雨，清洁，散热良好。
	每季度
	项
	1
	
	

	
	
	2.接地保护检查
	接地完好。
	每季度
	
	
	
	

	
	
	3.内部其他元器件检查/清灰/紧固
	所有接线无松动、无虚接。
	每季度
	
	
	
	

	
	
	4.变频器功能测试/检查
	变频器运行正常。
	每季度
	
	
	
	

	通风净化系统运维
	新风空调机组
	1.初中效过滤器清洗保养
	过滤器清洁、无灰尘杂物堵塞。
	每季度
	台
	1
	
	

	
	
	2.风口及叶轮积灰清扫
	风口清洁，叶轮无灰尘吸附。
	每半年
	
	
	
	

	
	
	3.风机盘管翅片检查/清洗
	翅片无变形损坏，无灰尘吸附，保证换热效果。
	每半年
	
	
	
	

	
	
	4.检查及调校马达皮带张力
	无打滑现象，无老化、裂纹现象。
	每季度
	
	
	
	

	
	
	5.电机检查/加油保养
	确保电机工作正常。
	每季度
	
	
	
	

	
	
	6.轴承检查/加油保养
	轴承运行正常，无异响。
	每季度
	
	
	
	

	
	
	7.电机及机箱绝缘测定
	机组设备绝缘良好，无漏电。
	每季度
	
	
	
	

	
	
	8.凝结水盘及排水口检查/疏通清理
	无锈垢杂物积附淤塞，排水顺畅。
	每半年
	
	
	
	

	
	
	9.冷凝水U型存水弯检查/疏通清理
	无锈垢杂物积附淤塞，排水顺畅。
	每半年
	
	
	
	

	
	
	10.风机箱防雨检查/防锈保养
	确保机箱不漏雨，无锈蚀情况。
	每半年
	
	
	
	

	
	
	11.机组三相电流平衡检查
	确保外机压缩机工作三相电流平衡。
	每季度
	
	
	
	

	
	
	12.电机皮带更换
	无打滑现象，无老化、裂纹现象。
	每一年
	
	
	
	

	
	排风机组
	1.风口及叶轮积灰清扫
	风口清洁，叶轮无灰尘吸附。
	每半年
	台
	4
	
	

	
	
	2.检查及调校马达皮带张力
	无打滑现象，无老化、裂纹现象。
	每季度
	
	
	
	

	
	
	3.电机皮带更换
	无打滑现象，无老化、裂纹现象。
	每一年
	
	
	
	

	
	
	4.电机检查/加油保养
	确保电机工作正常。
	每季度
	
	
	
	

	
	
	5.轴承检查/加油保养
	轴承运行正常，无异响。
	每季度
	
	
	
	

	
	
	6.电机及机箱绝缘测定
	机组设备绝缘良好，无漏电。
	每季度
	
	
	
	

	
	
	7.风机箱防雨检查/防锈保养
	确保机箱不漏雨，无锈蚀情况。
	每半年
	
	
	
	

	
	
	8.机组三相电流平衡检查
	确保外机电机工作三相电流平衡。
	每季度
	
	
	
	

	
	风管系统
	1.机组与风管的软连接检查
	软连接无老化、破损、漏风现象。
	每半年
	套
	2
	
	

	
	
	2.手动阀、电动阀、防火阀功能测试检查
	手动阀、电动阀、防火阀动作灵活。
	每半年
	
	
	
	

	
	
	3.室内送排风口的过滤器清洗
	风口过滤器清洁、无灰尘堵塞。
	每季度
	
	
	
	

	
	
	4.检查风管穿墙位置的漏水情况
	确保系统进室内无漏水情况。
	每季度
	
	
	
	

	
	
	5.检查保温棉老化脱落情况
	保温棉无老化、脱落、破损，管道无冷凝水、滴水现象。
	每季度
	
	
	
	

	
	
	6.风管防锈保养
	风管及法兰无锈蚀。
	每半年
	
	
	
	

	
	
	7.高效过滤器更换
	高效过滤器更换
	每一年
	
	
	
	

	
	
	8.导流设备清洁保养
	确保桌面导流与排风立柱的使用正常，排风效果达相关标准。
	每季度
	
	
	
	

	
	
	9.房间压差传感器校准/测试
	房间压差传感器无积灰、风压、压差传感器皮管无松动、压力感应灵敏度良好。
	每季度
	
	
	
	

	实验室基础设施设备运维
	实验家具
	1.实验台
	实验台无积灰、无腐蚀、无松动
	每季度
	项
	1
	
	

	
	
	2.水龙头
	水龙头无松动、无漏水、无滴水情况
	每季度
	
	
	
	

	
	
	3.水槽
	确保水槽无漏水、无滴水情况
	每季度
	
	
	
	

	
	
	4.洗眼器
	无松动、无漏水、无滴水情况
	每季度
	
	
	
	

	
	
	5.紧急冲淋
	无松动、无漏水、无滴水情况
	每季度
	
	
	
	

	
	
	6.传递窗
	传递窗清洁、无积灰
	每季度
	
	
	
	

	
	
	7.洗涤池
	确保无漏水情况
	每季度
	
	
	
	

	
	装饰装修
	1.钢质门
	表面清洁、门锁正常、开闭正常
	每季度
	项
	1
	
	

	
	
	2.PVC地面
	确保PVC无鼓包现场
	每季度
	
	
	
	

	
	
	3.洁净窗
	确保洁净窗清洁
	每季度
	
	
	
	

	
	
	4.紫外线灯
	确保紫外线灯正常使用
	每季度
	
	
	
	

	
	
	5.净化灯盘
	确保净化灯盘正常使用
	每季度
	
	
	
	

	
	
	6.电子互锁
	确保电子互锁正常
	每季度
	
	
	
	

	总计
	


